Российское акционерное общество энергетики и электрификации

«ЕЭС России»

#### Департамент научно-технической политики и развития

ЦИРКУЛЯР Ц-01-01

Москва									14 мая 2001 г.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЛОМОК ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 110 – 220 кВ

В энергосистемах России повреждаемость отечественных разъединителей из-за поломок изоляционных колонн остается на недопустимо высоком уровне. Поломки опорно-стержневых изоляторов указанных разъединителей приводят к обесточиванию распределительных устройств, нарушению энергоснабжения потребителей, а также к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом.

Максимум повреждений изоляторов в составе разъединителей приходится на 10-15 год эксплуатации. За это время проявляются дефекты:

- связанные с несовершенством и нарушением технологии изготовления изоляторов и приводящие к недопустимому снижению их механической прочности в процессе эксплуатации;

- монтажа, наладки и технического обслуживания разъединителей в процессе эксплуатации, приводящие к возрастанию нагрузок на изоляторы.

Наблюдаются и сезонные максимумы повреждений, отмечаемые в периоды с февраля по май и с августа по ноябрь (в зависимости от географического расположения энергопредприятия).

В целях предупреждения повреждений опорно-стержневых изоляторов 110-220 кВ и предотвращения несчастных случаев при производстве оперативных переключений Департамент научно-технической политики и развития предлагает:

- При оперативных переключениях:

  - Включать в бланки переключений обязательный осмотр разъединителей 110-220 кВ перед проведением переключений.

При осмотре следует обращать внимание на:

- наличие сколов и трещин на фарфоре;

- состояние армировочных швов (по возможности);

- состояние привода и контактной системы.

Осмотр разъединителей может осуществляться при помощи бинокля.

1.2. Запретить производство операций разъединителями, изоляторы которых имеют дефекты в виде трещин (в теле фарфора или армировочном шве), царапин и рисок на фарфоре глубиной более 0,5 мм, а также сколы глубиной более 1 мм и общей площадью более 200 мм2.

1.3. Запретить производство переключений разъединителями с применением неинвентарных (удлиненных) рукояток ручных приводов.

1.4. Производить все операции с разъединителями при введенных в работу быстродействующих релейных защитах и устройствах резервирования отказа выключателя (УРОВ) в полном соответствии с требованиями п. 5.9.6. ПТЭ (15-е издание)

1.5. Ограничить количество переключений (по возможности) при температуре окружающего воздуха минус 250 С и ниже, а также в периоды, когда в течение суток имеют место значительные колебания температуры с переходом нулевого значения.

- При техническом обслуживании и ремонтах:

2.1. Соблюдать требования предприятия-изготовителя по объему и срокам  проведения технического обслуживания и ремонтов разъединителей в соответствии с указаниями "Руководства по эксплуатации».

2.2. Организовать проведение акустико-эмиссионного контроля изоляторов разъединителей 110-220 кВ по методике, согласованной с РАО "ЕЭС России", и с использованием аппаратуры и устройств (прибор ПАК-ЗМ, стяжка УКИ-1) разработки АО "ВНИИЭ" (ll5201, Москва, Каширское шоссе, д.22, кор.З. Тел. (095) 113-71-09, Факс. (095) 113-43-88). Методика контроля входит в комплект поставки. Акустико-эмиссионному контролю должны подвергаться:

- изоляторы любых типов по истечении гарантйного срока на разъединители 110-220 кВ;

- изоляторы любых типов при проведении средних ремонтов разъединителей 110-220 кВ;

- изоляторы любых типов при обнаружении на них сколов фарфора, дефектов армировочных швов или контактной системы разъединителей,  которые могли привести к снижению механической прочности изоляторов и (или) к существенному увеличению нагрузок на них;

- изоляторы, отобранные из резерва для замены после окончания гарантийного срока.

Требования этого пункта Циркуляра не распространяются на импортные разъединители, разъединители, изготовленные в России по лицензии инофирм, а также на отечественные разъединители, укомплектованные полимерными опорно-стержневыми изоляторами типа ИОСПК-10

2.3. Запретить производство механических испытаний опорно-стержневых изоляторов без одновременного проведения акустико-эмиссионного контроля их состояния.

2.4. Заменять изоляторы, забракованные по результатам акустико-эмиссионного контроля и изоляторы, имеющие дефекты, указанные в п. 1.2 настоящего циркуляра.

2.5. Выполнять при среднем ремонте разъединителей 110-220 кВ тщательный осмотр изоляторов и армировочных швов. При осмотре дополнительно к требованиям по п. 1.1. следует обращать внимание на:

- наличие трещин в армировочных швах;

- состояние цемента в армировочных швах;

- состояние влагостойкого покрытия армировочных швов.

2.6. Производить заделку трещин в армировочных швах (непосредственно после обнаружения) влагостойкой шпатлевкой и восстановление их влагостойкого покрытия гидрофобными покрытиями, предназначенными для наружных работ, масляной краской дли наружных работ или лакокрасочными составами (Эмаль ПФ-115 серая, эмаль ХВ-125 и аналогичные им). В качестве наполнителя для красок, лаков и эмалей целесообразно применять алюминиевую пудру.

2.7. Производить ремонт изоляторов, имеющих сколы с размерами, менее указанных в п.1.2. настоящего циркуляра. При ремонте производится приклеивание отколотой части к изолятору или покрытие дефектной поверхности влагостойким лаком для наружных работ. Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея (карбинольного) БФ-4, Б-88 или клея на основе эпоксидной смолы.

2.8. Выполнять после среднего ремонта разъединителей:

- проверку качества монтажа изоляторов (отклонение от вертикали, равенство высот изоляторов, крепеж);

- проверку правильности регулировок (на соответствие заводским нормам) контактов главной цепи в части их соосности и значений контактных нажатий, которые проверяются либо по вытягивающему усилию, либо непосредственным контролем контактного нажатия ламелей с помощью прибора ПКСН-1(Приложение 1).

-	проверку соответствия выполнения подводящих шлейфов к разъединителям проектной документации.

2.9. Проводить после среднего ремонта разъединителей их опробование путем 3-5 кратного ручного включения-отключения главных и заземляющих ножей для оценки усилий на рукоятки приводов в соответствии с требованиями «Руководства  по эксплуатации».

2.10. Выполнить для обеспечения безопасности персонала, проводящего оперирование разъединителями, не менее одного мероприятия из нижеперечисленных:

- установить над ручными приводами разъединителей 110-220 кВ стационарные козырьки из листового металла. Пример установки козырька приведен на рисунке. Установка сетчатых козырьков не допускается.

- заменить ручные привода полуножей главной цепи разъединителей на электродвигательные с дистанционным управлением. Данное мероприятие целесообразно проводить на разъединителях со сроком службы не более 15 лет;

- на разъединителях напряжением 110 кВ с ручными приводами заменить фарфоровые опорно-стержневые  изоляторы на полимерные типа ИОСПК-10.

Для шинных разъединителей 110 кВ предпочтительней выполнение второго или третьего мероприятия.

2.11. Создать на каждой электростанции и на каждом предприятии электрических сетей неснижаемый запас опорно-стержневых изоляторов 110 кВ в соответствии с требованиями табл.4 и 5 "Типовых нормативов резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций", утвержденных Минэнерго СССР 02 декабря 1980 года.

2.12. Организовать хранение резервных опорно-стержневых изоляторов таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений, заноса снегом, затопления талыми и дождевыми водами, а также

была обеспечена возможность периодического осмотра. Изоляторы хранить на настилах, по возможности в вертикальном рабочем положении, в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, защищающем их от воздействия атмосферных осадков. У находившихся на хранении изоляторов раз в 1-2 года проверять целостность армировочных швов и их влагостойкого покрытия. При обнаружении дефектов произвести заделку швов и восстановить влагостойкое покрытие, как это указано в п.2.6.

2.13. Направлять на заводы-изготовители разъединителей рекламации по всем случаям браковки разъединителей и изоляторов в период гарантийного срока. В случае повреждения изолятора, приобретенного для ремонтных целей, рекламацию направлять на завод-изготовитель изолятора.

2.14. С целью упорядочения претензионной работы, для создания базы данных и определения фактических показателей надежности по повреждениям или браковке изоляторов, имевшим место в пределах гарантийного срока службы 30 лет, направлять на завод-изготовитель и в Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России» заполненный по установленной форме опросный лист согласно Приложению 2.

- При техническом перевооружении и реконструкции:

Применять на вновь строящихся объектах, а также при реконструкции и техническом перевооружениии действующих объектов на ОРУ 110-220 кВ разъединители:

- преимущественно горизонтально-поворотного типа с одним разрывом на полюс;

- с опорными стержневыми изоляторами (фарфоровыми или полимерными), изготовленными по техническим условиям, согласованным с РАО «ЕЭС России»;

- с герметичными подшипниками качения в опоре изоляционных колонн;

- преимущественно с электродвигательными приводами полуножей главной цепи.

Применение ручных приводов полуножей главной цепи допускается во всех случаях, когда разъединители напряжением 110 кВ укомплектованы полимерными изоляторами типа ИОСПК-10.

С выходом настоящего циркуляра отменяется действие:

- Циркуляра Ц-04-97(Э) «О предупреждении поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110-220 кВ» (М. РАО ″ЕЭС России″, 1997 г.)

- п.9.7. Сборника руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР часть 2 - "О предупреждении аварий из-за повреждения опорно-стержневых изоляторов напряжением 35 и 110 кВ" (М.. СПО. ОРГРЭС, 1992, издание четвертое);

- п.9.6. Сборника директивных материалов - "О предупреждении аварий - из-за повреждения опорно-стержневых изоляторов напряжением 35 и 110 кВ" (М.. Энергоиздат, 1985 г.);

- Информационного письма Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР "О повреждении опорно-стержневых изоляторов" (№ 18-4/2 от 24.08.81);

- Противоаварийного предписания Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго СССР "О повреждении опорных колонок разъединителей" (№ 18-4/1 от 03.06.85);

- Информационного письма Департамента науки и техники РАО "ЕЭС России" "О предотвращении падения опорных колонок разъединителей 110 kb" (№ 01-6/26 от 24.01.95);

- Информационного письма Департамента эксплуатации энергосистем и электростанций "О повреждениях опорно-стержневых изоляторов разъедини-телей напряжением 35 кВ и выше и повышении надёжности их работы" (№ 04-05 от 29.07.94);

- Оперативного указания ОУ-02-97 "Об осмотре электротехнического оборудования" (№ ВС-2295 от 18.04.97).

Первый заместитель начальника

Департамента научно-технической

политики и развития							А.П. Ливинский

РАО "ЕЭС России"

| «Согласовано» Начальник Департамента электричес- ких сетей РАО "ЕЭС России" В.П. Дикой |  | «Согласовано» Начальник Департамента генераль- ной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО "ЕЭС России" В.К. Паули |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано» Начальник Департамента электричес- ких станций РАО "ЕЭС России" А.А Вагнер |  |  |

Рассылается по спискам: 3.1; 4; 5 и 8 по 1экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные технические характеристики прибора контроля усилия нажатия

###### ПКСН-1

Прибор ПКСН-1 предназначен для контроля усилия нормального нажатия в отдельной паре контактов ламельного типа разъединителей 10 – 750 кВ и ячеек КРУ 6 –10 кВ.

Прибор лишен недостатка традиционного способа контроля контактов, основанного на измерении вытягивающего усилия с применением специальных шаблонов. Этот способ трудоемок, т.к. требует участия не менее двух человек, и имеет низкую точность в связи с тем, что применяемые шаблоны, как правило, не калиброваны по материалу, толщине и состоянию поверхности, а вытягивающее усилие определяется в момент трогания шаблона по стрелочному пружинному динамометру.

Прибор ПКСН-1 состоит из контрольного щупа, блока измерения и соединительных кабелей. Контрольный щуп выполнен на основе тензорезисторного датчика. Блок измерения служит для обработки сигнала, поступающего с контрольного щупа, и цифровой индикации значения силы нормального контактного нажатия.

Измерения с помощью прибора может выполнять один человек.

Основные технические характеристики прибора ПКСН-1:

| №№ п/п | Наименование параметра, размерность | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон контролируемых усилий нажатия, кГс | От 0 до 100 |
| 2 | Основная относительная погрешность, % | 1,5 |
| 3 | Дискретность контроля усилий нажатия, кГс | 0,1 |
| 4 | Вид представляемой информации о контролируемом усилии | цифровой |
| 5 | Напряжение питания, В - от встроенного источника постоянного тока - от сети переменного тока 50 Гц | 12,6 220 |
| 6 | Время непрерывной работы от аккумулятора до его перезарядки, час, (не менее) | 16 |
| 7 | Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, ˚С | От 0 до плюс 40 |
| 8 | Рабочий диапазон относительной влажности воздуха при температуре 25˚С, % | До 98 |

Комплект сменных частей и диапазон регулировок контрольного щупа прибора ПКСН-1 позволяют производить контроль нормального нажатия контактов большинства находящихся в эксплуатации типов разъединителей наружной и внутренней установки серий РГ, РД(З), РНД(З), ЗРО, РВ(З) и др.

Для удобства пользования прибором ПКСН-1 в руководстве по его эксплуатации приведены нормативные значения нормальных контактных нажатий ламельных контактов наиболее распространенных типов разъединителей и ячеек КРУ.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Циркуляру Ц-04-00 (э) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С В Е Д Е Н И Я о механических повреждениях фарфоровых изоляторов в эксплуатации, в том числе в составе разъединителей. (МЭС, АО-энерго, ПМЭС, ПЭС, наименование подстанции, электростанции) |  |  |  |  |
| №№ п/п | Тип изолятора и дата повреждения | Предприятие-изготовитель | Дата выпуска изолятора (заводской номер) | Место установки повредившегося изолятора | Условия, при которых произошло повреждение | Характер повреждения | Количество операций, выполненных разъеди-нителем к моменту по-вреждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Примечание:

1. Сведения подаются один раз в полгода. Форма представления информации может быть  не табличная. В этом случае описание каждого повреждения должно быть представлено на отдельном листе.

2.  В колонке 3, в случаях, когда не удается установить предприятие-изго-товитель, приводится подробное описание товарного знака.

3. В колонке 5 указывается назначение повредившегося изолятора: шинная опора, изоляционная колонка разъединителя, тип разъединителя. Для разъединителей 220 кВ указывается место изолятора в изоляционной колонке.

4. В колонке 6 описываются условия, при которых произошло повреждение: в стационарном состоянии, при включении или отключении разъединителя или при прохождении сквозного тока К.З. Приводится также полная информация по метеоусловиям (в момент повреждения и в предшествующий период).

5. В колонке 7 подробно описывается характер повреждения с указанием места (вблизи узла армировки («верх» или «низ»), «тело» фарфора).

6. Представляемая информация подписывается техническим руководителем энергопредприятия.